## Tabelle1
| Raum | 1344 | m^3 |  |  |  |  | Frank Kameier | 6082026
| Wechsel/h | 2
| qv | 0.74667 | m^3/s
| rho | 1.185 | Kg/m^3
| eta | 1.831e-05 | Pa s
| nue | 1.5451e-05 | m^/s
| D_rohr | 0.3
| L_zyl | 16 | m
Bogen | R_innen | 0.3 | m
| R_mitte | 0.45 | m
| L_bogen | 0.70686 | m
| L_zyl_2 | 2
| L_gesamt | 18.7069
| c_rohr | 10.5632 | m/s
| Re | 205090.5424
| epsilon | 0 | m
| lambda | 0.01556
| dp | 64.1475
| R/D krümmer | 1.5
| zeta_krümmer | 0.2
| dp_kruemmer | 13.2223 | Pa | numerisch: | 72 | Pa | nur Rohr mit Kruemmer | 1_D | 77.3698
| zeta_ein | 0.5 | scharfkantige Einströmung
| D_haube | 0.8
| c_haube | 1.4854 | m/s | Strömungsgeschw. hinter der Einbaustelle
| dp_ein | 0.65369 | Pa
| D_haube/D_rohr | 2.6667
| zeta_unstetig_Quer | 0.6 |  | Strömungsgeschw. hinter der Einbaustelle =c_rohr | [5 empty] | A2/A1 | 0.14062 | zeta | 0.44312
| dp_unstetig | 39.6669
|  |  |  | CFD | delta_p_tot
| dp_gesamt_1D | 117.6904 |  | numerisch: | -155.7624 | Pa | incl. Krümmer und Haube |  |  | 32.3492 | % Fehler | CFD zu groß
unstetige Querschnittänderung hat numerisch einen zu hohen Druckverlust
| mit zweigeteiltem Netz |  |  | numerisch | -103.64 | Pa | incl. Krümmer und Haube |  |  | 1.8806 | % Fehler | CFD zu niedrig
| und verfeinert |  |  |  | -103.97 | Pa |  |  |  | 1.8834 | % Fehler | CFD zu niedrig
Man muss mit dem Totaldruck rechnen, dies wird bei Borda-Carnot deutlich und erklärt!
| dp_gesamt_CFD | -138.6 | Differenz der Totaldrücke |  | ohne Netzverfeinerung für Übergang Haube/Rohr
|  | -141.82 | Differenz der Totaldrücke |  | ohne Netzverfeinerung für Übergang Haube/Rohr
| final mit Raum | -98.403 | Pa
3 unterschiedliche Netzweiten mit zwei Interfaces