## Slide 1
1-dimensionale Stromfadentheorie – Excelübung und Vergleich mit 3-D CFD
# Raumabsaugung mit Luftwechselrate #
• Bernoulli´sche Gleichung mit Verlusten
• Gesamtdruck=Totaldruck
• statischer Druck und dynamischer Druck (Definitionen)
• wie berechnet man den Druckverlust aus pstatisch oder ptotal ???
• Netzverfeinerung für genauere CFD-Rechnung
• Interfaces bei verschieden feinen Netzen

## Slide 2
Bernoulli´sche Gleichung unter Berücksichtigung von Verlusten
Ventilator
Reibung Einbauten

## Slide 3
Bernoulli´sche Gleichung unter Berücksichtigung von Verlusten
Lösungsstrategie:
Stromfaden von 1 nach 3
c1 und c2 aus Konti
0
1
2
3
Ventilator
D_1=0,8 m
D_2=0,3 m
Raumgröße 21m x 16m x 4m
2 Luftwechsel/h
Rohrleitung DN30
16m
Bogen mit R_innen=0,3m
2m
0,5 x DN80 Absaughaube

## Slide 4
Raumabsaugung – CFD 3-D
p  140 Pa – mit grobem Netz, instabilen Randbedingungen
1-D ergibt 118 Pa
3-D optimiert ergibt 98 Pa

## Slide 5
Für einen Stromfaden beim Borda-Carnotscher-Stoßverlust gilt
Die Differenz der Gesamt- oder Totaldrücke von Ein- und Austritt ergibt den Druckverlust!

## Slide 6
… kleiner als der Raum, um Elemente zu sparen

## Slide 9
Iteration unter Excel
Bedienungshinweise:
Die Problematik einer Funktion mit einer Variablen links und rechts vom Gleichheitszeichen (c=f(c, D,h,etc.)) wird unter Excel Zirkelbezug genannt.
Unter Datei/Optionen/Formeln muss „Iterative Berechnung“ aktiviert sein.
Häufig ist es sinnvoll, beim Eintragen von Werten oder ändern von Formeln die Berechnung auf „Manuell“ zu stellen, um erst mit F9 eine neue Berechnung auszulösen.

## Slide 10
Druckverlustzahlen von Rohrleitungsteilen,
aus Schade/Kunz (2013)
hier:
Einströmung scharfkantig =0,5
unstetige Querschnittsänderung =0,6
Krümmer =0,2
(Geschwindigkeit jeweils hinter der Einbaustelle)
sowie Rohrreibung

## Slide 11
Druckverlustzahlen von Rohrleitungsteilen,
aus Schade/Kunz (2013)
hier: =0,20
(Geschwindigkeit jeweils hinter der Einbaustelle)

## Slide 13
Quelle: Schade/Kunz 2013
Moody-Diagramm zur Bestimmung des Rohrreibungskoeffizienten 
Schätzwert für Start der Iteration oder manuelle Berechnung

## Slide 14
Formel nach Colebrook-White statt des Moody-Diagramms
Für das vorliegende Beispiel:
lambda=(-2*LOG((2,51/(Re*(WENN(lambda=0;0,03;lambda))^0,5))+(epsilon/(3,71*D_2))))^-2
lambda=f(Re, /d) Re=c*D/nue , /d = relative Wandrauhigkeit
Somit steht lambda auf beiden Seiten der Gleichung => Iteration (Schätzung) ist notwendig!

## Slide 15
Iteration unter Excel
Bedienungshinweise:
Die Problematik einer Funktion mit einer Variablen links und rechts vom Gleichheitszeichen (c=f(c, D,h,etc.)) wird unter Excel Zirkelbezug genannt.
Unter Datei/Optionen/Formeln muss „Iterative Berechnung“ aktiviert sein.
Häufig ist es sinnvoll, beim Eintragen von Werten oder ändern von Formeln die Berechnung auf „Manuell“ zu stellen, um erst mit F9 eine neue Berechnung auszulösen.

## Slide 16
stroetechI_prakt3_1_D_stromfadentheorie_exemplarische_auslegung_verluste_081013lueckentext
grüne Linien: Betriebspunkt in Hersteller-Prospekt eintragen

## Slide 17
x-Achse  V_pkt
y-Achse  dp (Druckdifferenz), Y (spezifische Stutzenarbeit), H (Förderhöhe)
Kennfeld einer Strömungsmaschine: Darstellung im x/y Diagramm
Chart: Volumenstrom V_pkt / m^3/h
| 32.29371341790511 | 32.320128288466108 | 32.203922038204674 | 32.048889566868418 | 31.727038801463827 | 29.412656012996234 | 26.616208731087664 | 25.428866431246039 | 24.094458769370981 | 21.765453734239571 | 19.48971430568783 | 17.900743549613583 | 16.152678030334123 | 13.665705299972091 | 9.6857140368400714 | 4.0346273305951437 | 4.0198278628327504
n=2000 U/min | 36.6987 | 36.703 | 36.6892 | 36.7221 | 36.9605 | 38.1043 | 39.1778 | 39.5797 | 40.1018 | 40.9031 | 41.5413 | 41.919 | 42.2902 | 42.7471 | 42.9857 | 42.924 | 42.9229
n=2300 U/min | 48.187 | 48.1486 | 48.1243 | 48.1676 | 48.5044 | 50.229 | 51.874 | 52.3242 | 52.9244 | 53.9266 | 54.6738 | 55.4759 | 55.9337 | 56.6618 | 57.1776 | 57.1129
n=2500 U/min | 54.3713 | 54.3874 | 54.3848 | 54.4584 | 54.9919 | 57.3042 | 59.4047 | 60.0909 | 61.0728 | 62.3649 | 63.4174 | 64.3147

## Slide 18
Ähnlichkeitstheorie –Vorgehensweise-
Addition von branchenabhängigen
Skalierungsfaktoren
a)
b)
c)
d)
Steckt die Re-Zahl hinter. Soll hier erst einmal vernachlässigt werden!

## Slide 19
Ähnlichkeitstheorie -Dimensionslose Darstellung-
Chart: Lieferzahl phi
| 6.1863247217433248E-3 | 6.1917860919699181E-3 | 6.1693391526259815E-3 | 6.1392721885695691E-3 | 6.0778609445457247E-3 | 5.6335743632573996E-3 | 5.0989712992451745E-3 | 4.8698567702415629E-3 | 4.6154096498135493E-3 | 4.1686541809723516E-3 | 3.732381293004506E-3 | 3.4285464393384747E-3 | 3.0935065320340832E-3 | 2.6174316238692561E-3 | 1.8555301540320258E-3 | 7.7279452398170637E-4 | 7.6989075914576531E-4
psi über phi bei n=2000 U/min | 0.96529 | 0.96553 | 0.96511 | 0.96586 | 0.9722 | 1.002 | 1.0306 | 1.0405 | 1.0547 | 1.0754 | 1.092 | 1.1022 | 1.1118 | 1.124 | 1.1308 | 1.1288 | 1.1285
psi über phi bei n=2300 U/min | 0.96275 | 0.96173 | 0.96124 | 0.96211 | 0.96833 | 1.0015 | 1.0321 | 1.0402 | 1.0522 | 1.071 | 1.0847 | 1.1005 | 1.1102 | 1.1239 | 1.1343 | 1.1322
psi über phi bei n=2500 U/min | 0.95629 | 0.95657 | 0.95669 | 0.95764 | 0.96484 | 0.99748 | 1.0274 | 1.0375 | 1.0517 | 1.0703 | 1.0855 | 1.0979

## Slide 20
Aufgabe 2: Wie lässt sich mit der effizienteren Schaufelform bei einem Radialventilator Energie sparen?
Vergleich: Trommelläufer mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln ineffizient=schlecht
Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln effizient=gut